银川市应急管理局关于危险化学品重大危险源企业2021年第一次专项检查督导情况的通报

各县（市）区应急管理局，银川经济技术开发区应急管理局，苏银产业园应急管理部，银川高新技术产业开发区应急管理部，各有关企业：

为进一步加强全市危险化学品重大危险源企业安全生产工作，深入推进安全生产责任落实，强化安全风险管控和隐患排查治理，坚决防范和遏制重特大事故发生，为建党百年华诞营造良好稳定的安全生产环境，根据应急管理部办公厅、自治区应急管理厅关于危险化学品重大危险源企业2021年第一次专项检查督导工作的安排部署，深入推进我市“安全百日会战 喜迎百年华诞”安全生产和灾害防御百日专项整治行动，按照《自治区危险化学品重大危险源企业“消地协作”联合监管机制（试行）》要求，市应急管理局和消防救援支队联合开展了全市危险化学品重大危险源企业2021年第一次专项检查督导（简称专项检查督导）工作。现将有关情况通报如下：

- 一、专项检查督导基本情况

按照自治区专项检查督导工作领导小组和专项工作办公室部署要求，5月17日，我市立即建立市级工作协调机制，抽调应急和消防部门骨干力量组建专项工作办公室，负责统筹安排和调度本辖区联合检查执法工作。5月18日起，联合检查组聘请专家深入企业开展“全覆盖”专项检查，在企业自查的基础上，检查企业安全生产主体责任落实情况、消防安全主体责任落实情况、三年行动整治任务进展情况、隐患问题整改和举一反三情况。6月9日至11日，按照应急管理厅异地交叉互查要求，石嘴山市应急管理局和消防救援支队带领专家分为2组对我市重大危险源企业开展了专项检查。在为期一个月的专项检查督导过程中，县（区）、园区安排专人全程协同配合，取得了积极的成效；企业对问题隐患立查立改、边查边改，检查组对问题突出的企业进行现场约谈；市专项工作办公室定期梳理隐患台账，对所有重大危险源企业形成“一源一清单、一企一档案”，要求属地应急管理部门针对企业的问题隐患及时下达执法文书，并对重大隐患挂牌督办，限期整改，形成闭环管理。

此次专项检查督导中，银川市应急管理局和消防救援支队全覆盖检查全市17家重大危险源企业，查出企业安全隐患170条。异地交叉互查中，石嘴山市应急管理局和消防救援支队抽查我市8家重大危险源企业，查出企业安全隐患87条，其中重大安全隐患4条。

二、存在的突出问题

通过专项检查督导发现，各危险化学品企业当前安全生产工作仍存在一些突出问题和短板，各县（市）区、园区和企业要高度重视，引以为戒。

（一）重大危险源安全包保责任制落实有差距。绝大部分企业都按要求进行了重大危险源包保责任制公示，但是按照《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法》，各企业普遍缺少主要负责人、技术负责人、操作负责人履行包保责任制职责的记录。有的企业重大危险源包保责任制公示很不规范，如宁夏德圣亚科技有限公司仅在原有的重大危险源告知牌上张贴主要负责人、技术负责人、操作负责人姓名和联系方式的纸条代替包保责任制公示，存在明显的敷衍应付现象。

- （二）档案资料、安全管理制度内容与实际情况及厂区现场不一致。企业档案资料和操作规程、工艺卡片等制度内容存在与生产现场实际不符的现象，指导性和操作性不强，安全过程管理未严格遵照制度规程执行。如宁夏欣奥化工有限公司重大危险源评估报告与包保责任制里的甲醇储量不一致，工艺卡片上无重大危险源罐区储罐的相关工艺参数。中国石化销售股份有限公司宁夏银川石油分公司银川油库可燃气体检测器报警处置记录填写几乎全部为误报，经询问操作人员，与实际不符；抽查该企业2月23日、3月23日应急演练记录，评估内容完全重复，与实际不符。

- （三）特殊作业管理仍不规范。宁夏哈纳斯液化天然气有限公司一张动火作业票存在代签行为。抽查银川金正源商贸有限公司过往一个承包商作业资料，电焊工提供的作业证不符合要求，作业人员应提供特种作业操作证（融化焊接与热处理）。

- （四）消防设施、设备及时有效性存在突出问题。宁夏宝庆实业有限公司消防稳压系统未投入使用，消防水管线稳压泵未投用，消防水管网压力只有0.05MPa。宁夏哈纳斯液化天然气有限公司测试消防水时消防线路漏水。宁夏磐泰能源科技有限公司球罐区试喷淋前需要手动开启多道阀门，存在明显延时喷淋现象。个别企业仍然存在消防控制室无专人值守现象。

三、下一步工作要求

（一）紧盯隐患整改，切实发挥专项检查督导效用。各县（市）区、园区要指导企业对照问题隐患台账明确整改措施、整改时限和责任部门，紧盯不放，及时下达执法文书，闭环管理。各有关企业要主动落实主体责任，全面落实企业领导责任、部门责任和全员责任，上下合力，狠抓各项安全管理措施的落实，做好隐患整改工作，要举一反三，全面开展隐患自查自纠，有效杜绝问题反弹。问题隐患整改完成后，及时提出验收申请，由各县区、园区应急管理部门及时组织有关专家进行验收。

（二）加强执法跟进，严肃惩处违法违规行为。各县（市）区、园区应急管理部门要强化执法检查，敢于动真碰硬，对违法违规行为严格依法处罚；对不具备安全生产条件的，以及发生各类非法违法生产经营建设行为的企业，要依法关闭取缔；对在规定时间内未实现隐患整改的，要依法暂扣其安全生产许可证，责令停产整顿；发现未经许可从事危化品储存的要立即停产，并封闭和拆除非法储存设施。问题严重的要按照《刑法修正案（十一）》有关规定移交司法机关，依法追究有关责任人员的刑事责任。

（三）认真学习领会，推广专项检查督导做法经验。各县（市）区、园区应急管理部门要认真研判此次专项检查督导发现企业的共性和突出问题，分析企业落实主体责任过程中普遍存在的短板和不足，在今后工作中突出执法检查重点，促进企业依法落实安全生产主体责任。一是加强重大危险源安全包保责任制落实情况的执法检查，督促企业主要负责人、技术负责人、操作负责人按照《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法》履行包保责任制规定的各项职责。二是加强企业现场作业安全管理制度落实情况的执法检查，聘请专家进行工艺、仪表专项检查，督促企业加强特殊作业管理，强化制度指导性和操作性，落实技术防范措施，杜绝企业档案资料和操作规程、工艺卡片等制度内容与生产现场实际不符的现象。三是加强安全生产应急管理落实情况的执法检查，督促企业健全安全生产应急管理体系，依法建立应急救援组织，定期组织应急预案培训演练，配备必要的应急物资及装备，并进行经常性维护、保养，确保正常运转。四是引导企业向石嘴山市、中卫市的国务院安委办危险化学品重点县专家指导服务企业学习其好的经验做法，提升企业安全管理水平。

请各县（市）区、园区将全市危险化学品重大危险源企业2021年第一次专项检查督导隐患整改情况表（见附件）统计完善后于6月24日12:00前报市应急管理局。

附件：全市危险化学品重大危险源企业2021年第一次专项检查督导隐患整改情况表

银川市应急管理局                            2021年6月22日

（联系人：王俭，联系电话：6888687，邮箱nx_ycajj@126.com）

附件：

全市危险化学品重大危险源企业2021年第一次专项检查督导

隐患整改情况表

| 序号 | 企业名称 | 检查日期 | 重大危险源名称 | 具体问题隐患 | 是否重大隐患 | 整改时限 | 是否整改完成 | 是否复查验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁夏磐泰能源科技有限公司 | 2021.5.18 | 共同问题 | 1、企业主要的烷基化生产设备为一级负荷，废酸装置为二级负荷，也配备了双电源供电，但目前两台变压器一用一停，导致用电负荷380/220V只有一个变压器供电，相当于一路电源，需对运行方式做出调整： 380V系统两路进线分列运行，单母线分段。 2、高、低压配电室的门不符合防火要求，电缆槽架进出口未按规定进行防火封堵。 3、球罐区试喷淋前手动开启多道阀门，延时喷淋。 4、为了保证停电、晃电不停装置，完善10kV，380V电源自投装置，以及低压抗晃电措施，并进行试验。 5、完善10kV系统继电保护整定，并按规范校验。 6、企业的电气技术、操作人员数量较少，难以保证一人操作，一人监护的基本要求。主管人员对本企业运行方式了解不够，技术培训需持续提高。 7、MTBE中控室机柜间电缆盖板未固定，建议固定好电缆盖板。 8、核实与磐泰的关系； 9、核实与南侧异辛烷的间距； 10、核实与北侧临时用房的间距，与停车场的间距； 11、核实罐区与总配电室、锅炉房、消防水泵房的间距； 12、核实消防泵的流量、压力、扬程，消防泵未实现双回路供电； 13、泡沫液存量、生产日期未标示清楚。 14、应设置企业专职消防队、工艺处置队，应组织实战训练和联合演练，建立完善应急处置联动机制。 | 否 |  |  |  |
|  |  |  | 液化烃球罐区一级重大危险源 | 液化气罐区球罐排水设施设置三道阀，只关闭一到阀门，存在液化气泄漏风险。 | 否 |  |  |  |
|  |  |  | 烷基化联合装置三级重大危险源 | V3105罐未设置压力低报警，压力高报警设置1.8MPa,超过设计压力，报警设置不合理。 | 否 |  |  |  |
|  |  |  | 异辛烷罐区三级重大危险源 | V204注水阀气源未投用，不满足注水控制的要求。 | 否 |  |  |  |
|  | 宁夏磐泰能源科技有限公司 | 2021.6.17 | 液化烃球罐区一级 | 液化烃球罐区职业危害告知过期 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 风险管控清单没有分级 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 爆炸极限两个数据不统一 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 操作柱开关无标识 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 完善管线介质和流向标识 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 液化烃球罐上半部分的固定水冷却设施不能正常工作 | 否 |  |  |  |
|  |  |  | 烷基化装置三级 | 装置进口加装静电释放器 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 罐D2020B退酸管线加盲板 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 装置区告知牌和包保责任牌最大储量不统一 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀门法兰静电跨接要完善 | 否 |  |  |  |
|  |  |  | 异辛烷罐区三级 | 储罐防爆管脱落 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 35kg干粉灭火器超压 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 围堰管道穿线处未封堵 | 否 |  |  |  |
|  |  |  | 共性问题 | 稳压泵电源柜未设成自动 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 泡沫液储存不应阳光直射 | 否 |  |  |  |
| 2 | 宁夏百川通清洁能源有限公司 | 2021.5.18 | 共同问题 | 1、企业主要的烷基化生产设备为一级负荷，废酸装置为二级负荷，也配备了双电源供电，但目前两台变压器一用一停，导致用电负荷380/220V只有一个变压器供电，相当于一路电源，需对运行方式做出调整： 380V系统两路进线分列运行，单母线分段。 2、 高、低压配电室的门不符合防火要求，电缆槽架进出口未按规定进行防火封堵。 3、为了保证停电、晃电不停装置，完善10kV，380V电源自投装置，以及低压抗晃电措施，并进行试验。 4、完善10kV系统继电保护整定，并按规范校验。 5、.企业的电气技术、操作人员数量较少，难以保证一人操作，一人监护的基本要求。主管人员对本企业运行方式了解不够，技术培训需持续提高。 6、压缩机卸车缓冲罐管线法兰缺螺栓，建议对缺螺栓法兰进行排查整改 7、MTBE中控室机柜间电缆盖板未固定，建议固定好电缆盖板 8、核实与磐泰的关系； 9、核实与南侧异辛烷的间距； 10、核实与北侧临时用房的间距，与停车场的间距； 11、核实罐区与总配电室、锅炉房、消防水泵房的间距； 12、核实消防泵的流量、压力、扬程，消防泵未实现双回路供电； 13.泡沫液存量、生产日期未标示清楚。 14、应设置企业专职消防队、工艺处置队，应组织实战训练和联合演练，建立完善应急处置联动机制。 | 否 |  |  |  |
|  |  |  | 1液化气罐区一级重大危险源 | 1、V0302A罐TI0302温度指示错误。 2、V201B现场磁翻板显示分段，磁翻板失磁，现场无法监控液位。 3、V020A液位高联锁值在SIS系统设置与联锁台账不符。 | 否 |  |  |  |
|  |  |  | 2航空汽油罐区一级重大危险源 | 1、检查航油罐区出入口楼梯无护栏，容易导致人员坠落 | 否 |  |  |  |
|  |  |  | 3甲醇、甲醇、甲基叔丁基醚（MTBE）罐区四级重大危险源 | 1、V301甲醇罐送料管线盲板未悬挂盲板牌。 2、M浮顶罐甲醇卸车贷位静电接地报警器静电夹失效。 3、MTBEV0302罐东边穿线管低标准。 4、MTBE罐区切断阀、截止阀无标识。 | 否 |  |  |  |
|  | 宁夏百川通清洁能源有限公司 | 2021.6.17 | 液化气球罐一级、航空汽油罐区一级、甲醇和甲基叔丁基醚罐区四级 | V2103罐安全阀泄漏 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 冷剂泵漏油 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 可燃气体报警记录不全 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 新C3C4打料泵扬程420米，压力表量程4MPa,量程不符 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 罐区静电释放器无反应 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4#罐出口管线阀门螺栓松动、不规范 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 异常报警控制器系统无地点标识 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | C-201B压缩机漏油 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 完善包保责任制管理制度 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 稳压泵电接点压力表损坏 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防控制室值班人员操作不熟练，对应急预案不熟悉 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 部分地上消火栓防冻措施未保持完好有效 | 否 |  |  |  |
| 3 | 宁夏磐泰天翱通航油料有限公司 | 2021.5.18 | 共同问题 | 1、核实与磐泰的关系； 2、核实与南侧异辛烷的间距； 3、核实与北侧临时用房的间距，与停车场的间距； 4、核实罐区与总配电室、锅炉房、消防水泵房的间距； 5、核实消防泵的流量、压力、扬程，消防泵未实现双回路供电； 6、泡沫液存量、生产日期未标示清楚。 | 否 |  |  |  |
|  |  |  | 成品油罐组二级重大危险源 | 1、供电电源来自磐泰的低压系统，由于磐泰变压器一用一停，存在单电源供电风险，需对运行方式做出调整： 380V系统进线分列运行，单母线分段。 2、加强临时用电管理，二级重大危险源，成品油罐区围堰南侧的临时用电箱是普通型，不符合防爆区域的要求，且临时线路有绝缘破损现象。 3、二级重大危险源，成品油罐区围堰南侧的电源箱有失爆现象，需举一反三进行检查。 | 否 |  |  |  |
| 4 | 宁夏宏兴新能源开发有限公司 | 2021.5.18 | 共同问题 | 1、企业建立了消防安全隐患排查治理制度（《消防管理制度》），但未能严格执行“四、工作程序4、每月检查按一次”目前因暂时无维保单位服务，处于无维护保养状态。 2、中控室朝向以及重大危险源方向有一个玻璃门，急需整改。 3、有毒、可燃气体检测系统达不到要求，无历史报警记录。 4、消防水泵房内消防泵电动机接地不规范，操作箱未接地；对泵房内的柴油存储箱，建议根据柴油储存安全规范进行整改。 5、抽查DCS系统维护记录，记录数据不符合实际要求，建议根据实际实验数据进行记录。 6、未提供可燃气体报警及处置记录。建议对可燃气体进行报警及处置记录。 7、可燃气体报警系统无历史报警记录功能。建议增加可燃气体报警的历史报警功能。 8、消防控制室的值班应加强，历史记录不完整。 9、消防水泵房标识牌不完整。 10、泡沫液存量、生产日期未标示清楚。 11、消防水泵房柴油泵储油箱应单独设置。 12、无消防维保单位。 | 否 |  |  |  |
|  |  |  | 1LNG 储罐一级重大危险源、冷剂罐区三级重大危险源 | - 抽查现场表,AT-71332可燃气体报警检测器处于故障状态，未提供该仪表故障记录及处理方案。 2、抽查TK601液化天然气储罐压力报警PICA6027A/B/C及液位报警设置不合理，压力报警处于报警状态。 3、抽查5月18日LNG中控岗位报表，工艺记录多处涂改，夜班班长未对报表进行签字确认。 4.抽查乙烯储罐南侧安全阀后阀无铅封。 5.抽查V404储罐液位计导淋采用单阀未设置丝堵。 6.抽查工艺报警记录，5月16日LI12703液位报警未进行记录，无处置措施。 7.V403现场液位计故障，未提供该仪表故障记录及处理方案。 | 否 |  |  |  |
| 5 | 宁夏宝庆实业有限公司 | 2021.5.19 | 共同问题 | 1、17个罐组从4月30日起，DCS上未记录液位历史趋势 2、罐组液位高低联锁与卸车、装车泵随意摘取，未提供台帐和办理手续。 3、消防水管线稳压泵未投用，消防水官网压力只有0.5KG压力。 4、视频监控只保存29天，不符合要求。 5、消防泡沫罐安全阀未配排放管线。 6、空气压缩机储罐压力表未按期校验。 7、消防稳压系统未投入使用。 8、消防水管网无水，用电动阀控制。 9、制定类《异常报警管理制度》，但可燃气体报警记录和处置记录不相符。 10、安全阀、切断阀和泄压排放系统等检查内容、检查记录太简单，没有描述检查内容及情况。 | 否 |  |  |  |
|  |  |  | 老区3级重大危险源 | 1、油泵房柴油泵过滤器排放阀为单阀。 2、油泵房汽油倒油泵长期停用，未悬挂停用标识和隔离措施 3、现场盲板管理混乱，TK10罐投用的盲板未挂牌，未使用的盲板悬挂盲板牌。 4、汽油、柴油储罐区有限空间作业提示牌脱落。 5、罐区汽油、柴油罐未设隔堤。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 新区4级重大危险源 | 1、新油泵房门口急停按钮没有标识 |  |  |  |  |
|  |  | 2021.6.18 | 二期罐区柴油四级 | 危险源罐区没有包保责任制公示牌 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 水管、泡沫管无标识 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 17号罐区控制箱二次接地不规范 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 切断阀螺栓连接不规范 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 可燃气体报警记录不全、显示器部分乱码 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 包保责任制度没有针对性，未见三个责任人的任命文件 | 否 |  |  |  |
|  |  |  | 一期罐区汽油、柴油三级； | 爬梯静电释放仪安装设置不合适 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7号罐区内有建筑垃圾 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排污阀盲板没有台账记录 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | P205泵进口法兰油污未清理 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 16号罐静电释放仪无反应 | 否 |  |  |  |
|  |  |  | 共性问题 | 消防控制室未如实记录运行情况，未记录火警以及故障处理情况 | 否 |  |  |  |
| 6 | 银川金正源商贸有限公司 | 2021.5.19 | 罐区4级重大危险源 | 1、油泵房卸油泵排放阀为单阀。 2、现场共12个可燃气检测探头，2021年4月只检测了11个探头，现场三个探头测试不合格。V106处可燃气探头故障。 3、甲醇卸车管线排气阀未安装双阀。 4、PLC系统中储罐液位指示未保存30天历史趋势。系统无报警值记录。 5、PLC系统中各参数报警、联锁值不能确认，系统不能报警。 6、火灾自动报警系统没有历史记录。 7、中控机接入INTERNET网络，未设置防火墙。 8、储罐呼吸阀定期检查记录内容缺失。 9、泡沫罐安全阀排放管线配置不规范。 10、企业未建立异常报警管理制度。 11、应急管理机构安全部人员离职，未做变更。 12、卧室罐区穿堤管线未有效密封。 13、企业视频监控无法查看历史视频记录。 | 否 |  |  |  |
|  |  | 2021.6.18 | 甲醇储罐区四级 | 可燃气体检测器和紧急切断外壳未接地 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 重大危险源现场巡检频次不够，记录为2小时一次 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 罐区防护区域围栏有缺口，告知牌内容不规范 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 罐区围堰扩容后未履行变更手续 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 没有GDS系统报警处置记录 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 抽查企业过往一个承包商作业资料，电焊工提供的作业证不符合要求，作业人员应提供特种作业操作证（融化焊接与热处理）。 | 是 |  |  |  |
| 7 | 宁夏欣奥化工有限责任公司 | 2021.5.20 | 储罐区四级重大危险源 | 1、甲醇罐区仪表设备外壳未做防雷防静电接地。 2、甲醇装卸台操作箱外壳未做接地。 3、隐患检查未按制度要求进行周检、月检，台账未进行等级划分。 4、特种作业票办理不规范，申请人与批准人为同一人。 5、发电机电缆敷设不规范，操作规程未更新。 6、控制室报警音响被关闭。 7、水处理间与甲醇车间防火间距不足。甲醇装置未设疏散楼梯，钢结构未做防火处理。 8、柴油发电机房储油箱未单独设置储油间 | 否 |  |  |  |
|  |  | 2021.6.16 | 甲醇储存罐区四级 | 重大危险源包保责任公示牌操作负责人不明确 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 技术负责人的第二项职责对安全设施的保养、维护时间不明确 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 甲醛的最大允许浓度两个告知牌分别为3mg和0.5mg | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 甲醛2#泵漏液 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇气动阀螺栓缺失，连接螺栓不规范，阀门的法兰和管道法兰型号不符 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 罐区穿线管孔洞无封堵 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 装车泵与压力表量程不符，上下限不符合 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 重大危险源评估报告与包保责任制里的储量不符 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 重大危险源包保责任制针对性不强 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防控制室值班记录未如实记录火警信息 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 罐区部分管道存在私自改造三通现象 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 工艺卡片上无重大危险源罐区储罐的相关工艺参数 | 是 |  |  |  |
| 8 | 宁夏泰益欣生物科技有限公司 | 2021.5.20 | 205罐区四级重大危险源 | 1、罐区仪表、防爆接线盒、操作柱未有效接地，1#罐停用后人孔未封堵。 2、隐患治理台账缺少控制措施、整改措施内容。 3、动火作业票（TYX-DH-451）为特级，主要负责人未审批就办理。 4、加强消防设施维护管理，继续保持人员在位在岗。 5、甲醇储罐的低液位没有连锁值。 6、呼吸阀定期检查记录未提供。 7、企业未建立《可燃气体检测报警数值显示异常状态下处置管理制度》。 8、企业的高危作业未严格执行GB30871制度。 9、企业未建立《甲醇储罐区故障报警管理制度》。 10、甲醇储罐出口管线未安装柔性连接。 11、甲醇罐、甲苯罐现场磁翻板液位计有缺失的，有损坏的，有玻璃管替代的。 12、现场甲醇一次液排放用单阀。 | 否 |  |  |  |
| 9 | 宁夏哈纳斯液化天然气有限公司 | 2021.5.24 | LNG储罐一级重大危险源 | 西侧人体静电释放仪故障 | 否 |  |  |  |
|  |  |  | 制冷剂储罐三级 | 建议放一具移动式泡沫灭火器 |  |  |  |  |
|  |  |  | 共同问题 | 1.测试消防水时消防线路漏水。 2.现场声光报警（压缩机房等噪音较大的地方）较小，不清晰。 3.进一步完善制冷剂卸车规程。 4.中控室静电接地不满足小于1Ω的要求。 5.人员变更后及时更新安全、消防制度。 |  |  |  |  |
|  |  | 2021.6.16 | 液化天然气储罐一级、 | 包保责任制公示牌技术负责人的第二条职责维护保养时间不明确； | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 视频监控存储时间不够30天 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 电缆桥架无盖板 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 控制室无光报警 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 操作站中可燃有毒气体报警系统没有独立设置 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 包保责任制中隐患排查记录要完善 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 抽查企业一张动火作业票存在代签行为 | 是 |  |  |  |
|  |  |  | 制冷剂储存单元三级 | 桥架管道无流向标识和介质标识 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 电缆桥架部分无盖板 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 015单元氮气总切断阀有标识，二级、三级无标识 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 操作柱启动按钮无标识 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 三级重大危险源的四类存储物品无储量 | 否 |  |  |  |
|  |  |  | 共性问题 | 火灾自动报警系统历史记录备份不符合要求 | 否 |  |  |  |
| 10 | 中国石油天然气股份有限公司银川油库 | 2021.5.24 | 一万立方米罐区（汽、柴油）二级 | 业务停止，储罐已空，个别储罐有少量水油，现待最后吹扫置换清空，中控室监控，控制相关系统正常运行，清罐计划已上报总公司，管线已断开。 | 否 |  |  |  |
|  |  |  | 三千立方米罐区（汽、柴油）二级 | 业务停止，储罐已空，个别储罐有少量水油，现待最后吹扫置换清空，中控室监控，控制相关系统正常运行，清罐计划已上报总公司，管线已断开。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 共同问题 | 1.消防水系统液位信号未上传至中控室。 2.未对管线储油情况进行摸底。 3、要求企业安全装置设施定期维护保养。 4.隐患排查记录未放在中控室。 5.鉴于企业停止运行，要求企业确保所有设施设备完好，确保所有人员在岗。 |  |  |  |  |
| 11 | 宁夏兰星石油销售（集团）公司 | 2021.5.24 | B3、4、5号汽油罐区二级 | 业务停止，储罐清空，人孔已打开。现场拿可燃气体检测仪对B5罐底进行检测，无可燃气体。 1.没有油库停用方案。 2没有对重大危险源备案进行注销。 3没有清罐方案。4、没有部分安全设施停用的审批记录。 5.要求企业对管线储存油气情况进行摸底，对有油气的管线要妥善处置。 | 否 |  |  |  |
| 12 | 宁夏博永石油化工股份有限公司 | 2021.5.25 | 芳构化装置1处（四级） | 1.报警记录未写示位号；报警有误报现象。 2.火灾报警控制器与现场情况不符（报警器显示有喷淋，但装置区没有）。 3.火灾报警没有平面图。 4.切断阀状态须现场确认。 5.灭火防护服应按照标准进行配备。 6维保单位与检修单位不能为同一家。 | 否 |  |  |  |
| 13 | 中国石化销售股份有限公司宁夏银川石油分公司银川油库 | 2021.5.26 | 油库储油罐区一级重大危险源 | 1.自查出的隐患无整改台账。 2.可燃气体检测器报警处置记录几乎全部为误报，经询问操作人员，与实际不符。 3.消防控制室人员未持证上岗。 4.消防控制室无火灾报警点位布置图。 5.火灾自动报警系统值班记录不完整。 6.DCS主控室紧急按钮设防护罩。 7.主控室DCS维护不到位，电脑故障 8.油气回收吸附罐安全阀入口阀没用铅封锁 9.油泵房5号汽油泵过滤器排气阀截止阀装反。 10、罐区气 检仪数量分布不够，不符合GB50493-2019分布要求。 11.汽油内渗顶罐没有呼吸阀，没有充氮。 12上传应急管理局系统的气体报井器，报井值设置错误。 13机柜间内机柜内设施不完好，保护接地工作地不完善。 气体报警处置记录中的报井原因分析不准确。 应急演练结束后问题评估缺问题改进措施，抽查2月23日，3月23日演练记录，评估内容重复，与实际不符。 16.核实油气回收单元有无消防验收意见表 | 否 |  |  |  |
| 14 | 宁夏恒康科技有限公司 | 2021.5.31 | 共同问题 | 1.双氰胺微粉项目（401车间）无消防验收意见书。 2.部分项目设备与总平面布置图不一致。 3.消防控制室人员数量不足，无国家考试合格证。 4.火警故障记录，处理未按操作规程执行。 5.加强消防安全管理制度落实。 | 否 |  |  |  |
| 15 | 宁夏德圣亚科技有限公司 | 2021.5.31 | 醚化工艺装置四级重大危险源、原料罐区三级重大危险源 | 5月21日贺兰消防大队对企业进行了全面检查，5月18日贺兰县应急管理局聘请专家对企业进行了检查（未提供企业重大危险源专项检查自查资料）。 |  |  |  |  |
|  |  | 2021.6.16 | 共性问题 | 重大危险源包保责任制未公示 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 重大危险源区域存在仪表外壳未接地现象 | 否 |  |  |  |
|  |  |  | 原料储罐区三级、 | 储罐区可燃气体监测报警仪无检验标识（未检定） | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  | 环氧丙烷储罐位号标识与自控系统标识不一致 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | GDS系统独立设置，但未设置独立的操作站 | 否 |  |  |  |
| 16 | 宁夏宁鑫化工有限公司 | 2021.5.31 | 储罐区四级 | 1.岗位人员配备不足。 2.消防稳压泵频繁启动，储罐区个别阀门损坏。3.消防水位无法显示。 4.生产装置目前未生产，工艺处置人员未配备到位，无法与应急处置队伍综合形成联合机制。 5.消防水带部分应更换。 6.管理人员均为临时调动人员，各级安全责任制度不能有效执行。 7.重大危险源专项检查未提供自查报告。 8.企业长期停产，重大危险源包保责任制相关人员未录入危化品登记系统，包保责任制相关负责人未明确公告。 | 否 |  |  |  |
| 17 | 中国石油宁夏石化炼油厂/化肥三厂 | 2021.6.17 | 301原油罐组一级、500万吨/年常减压蒸馏装置 | 部分管道标识不规范 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 部分阀门缺失标识，部分阀门增加新标识后原有标识未及时去掉 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 报警（GDS)系统报警记录不规范，抽查1月28日报警记录没有处置结果记录 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 车间灭火和应急疏散预案演练记录不规范 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未设置消防车通道标识 | 否 |  |  |  |
|  |  |  | 液氨罐区一级 | 液氨罐区管道标识不规范 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 部分仪表外壳未进行接地 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 报警处置记录不规范、缺少报警原因 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 静电释放器缺少声光提示器，建议进行更换 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 主控室GDS系统缺少光报警系统 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 车间灭火和应急预案演练记录不规范 | 否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防安全责任人职责不准确 | 否 |  |  |  |