附件：

银川市养老服务机构消防安全检查问题清单

序号	机构名称	存 在 的 问 题	备 注
1	兴庆区中心 敬老院	消控室人员持证不够，历年消防资料未整理归档，2021年消防安全资料不完善；一楼消防栓口有漏水现象。
2	银川市兴庆区 宁居祥和医养 服务中心	消控室人员持证不够，地下水泵房存在渗漏水严重，应急照明损坏，地下泵房电缆线多，存在安全隐患；
3	银川市

宁红永康爱心

老年公寓	未取得消防验收手续；
4	银川市 宜居康养

中心	消控室与物业绑定，安全员不了解设备设施，联动无法完成；人员培训不到位；二楼消防末端试水找不到；
5	银川市 金色阳光 颐养院	消控室人员持证不够，无培训计划，未进行消防培训和演练，消防巡查记录不全；历年消防安全资料未整理归档；2021年消防安全资料未建立；
6	银川市兴庆区

幸福里养老 中心	主控人员无证在岗；消控室与物业绑定，安全员不了解设备设施，联动无法完成；人员培训不到位，2021年消防安全资料未建立；
7	银川市鑫海 康养中心	消控室人员持证不够
8	兴庆悦居养老 服务中心	消控室与物业绑定，安全员不了解设备设施，联动无法完成；无年度培训计划，人员培训不到位；一楼和三楼的疏散通道门应改为平开门；
9	兴庆区慈居养老 服务中心	消控室与物业绑定，安全员和机构内的工作人员不了解设备设施，无年度培训演练计划，人员培训演练不到位；大厅门口的安全标识不亮；部分灭火器箱内无灭火器；未进行应急演练；2021年安全资料未建立健全；
10	西夏区

幸福颐养院	消控室人员持证不够，值班记录填写不规范；
11	银川市西夏区 亲情一家老年公寓	安全出口标识不符合规定；外挂的疏散楼梯是不锈钢材质，需要刷涂防火涂料；
12	银川幸福阳光 老年公寓	安全出口标识不符合规定；历年安全资料要整理归档；2021年安全资料未建立健全；
13	西夏区 宁红老年公寓

（借住在书香苑日照中心）	消控室人员持证不够，工作人员安全培训不到位；安全出口标识损坏；2021年安全资料未建立健全；
14	银川市朝阳

老年公寓	安全出口标识不规范，二楼消防栓被遮挡；历年的消防资料未整理归档；2021年安全资料未建立健全；
15	西夏区新天地 长者养护中心	消控室人员持证不够，缺少年度培训计划，需强化在职人员的安全培训演练工作。
16	西夏区夕阳红 老年公寓	后厨液化气罐安放位置存在安全隐患，需要调整位置，要有必要的防护措施；
17	银川隆光养老产业有限公司	消控室与物业绑定，安全员不了解设备设施，消防联动不起来；无年度培训计划，人员培训演练不到位；日常防火检查巡查记录填写不规范，值班记录不规范；在安全管理上存在很大漏洞；
18	宁夏江海洋 莲花

健康产业发展 有限公司	安全出口缺少标识；排烟系统有故障，无法正常工作；厨房的液化气罐存在安全隐患；
19	宁夏新协和 老年关爱 护理中心	民非登记等已经在2020年10月到期，至今未办理；现已更名为宁夏祥康关爱护理中心，未进行更名备案；疏散标识不亮；有的疏散标识不能正确指示疏散通道；消控室人员持证不够；房间内缺少烟感器；微型消防站防火服数量不够；四层东侧消防栓消防水袋损坏；房间布局狭窄；	建议 注销
20	银川市怡居养老服务中心	消控室人员持证不够，当天无人值守；安全员和工作人员不会操作机构内部的消防基础设施；消防设备不能正常启动；无年度培训演练计划，人员培训演练不到位；2021年安全资料未建立健全；
21	银川市金凤区综合福利中心	消控室人员持证不够，对消防中控主机上显示的8个故障点未做处理；消防给水设备的气压罐上未设置压力表；报警阀模块损坏；
22	永宁中心 敬老院	消控室人员持证不够，养老院整体服务采取外包；在消防联动测试中，有部分应急照明损坏；
23	永宁县安馨 养老院	与物业方在一起，2021年消防安全资料不完善；
24	贺兰县中心 敬老院	2021年还未开展消防应急演练；北侧厨房防火门闭门器损坏；
25	贺兰县第二 敬老院	历年消防资料未整理归档，未建立健全2021年消防安全资料；一层楼梯间堆放杂物；消控室人员持证不够，当天无人在岗；消防中控主机有故障点提示，但长时间无人处理；安全制度不全；消火栓水袋漏水；
26	贺兰县归德林 医养服务中心	消控室人员持证不够，当天无人值守；未开展2021年度消防应急演练；防火巡查记录填写不规范；没有做到谁当班谁填写，存在补写记录；工作人员对消防控制设备不了解，不会操作；
27	贺兰县幸福里 阳光康养中心	消控室人员持证不够，机构消防安全制度和应急预案不完善；日常消防巡查不到位；消防安全资料未建立健全；消防巡查记录填写不规范；2021年的消防安全培训和应急演练未开展；
28	贺兰县立岗镇 通义村老来乐 敬老家园	未开展消防应急演练；未建立健全2021年消防安全资料；存在养老机构的部分房舍出租出借行为；管理不规范；
29	灵武市 中心敬老院	消控室人员持证不够（待考取）；
30	灵武市福灵 养老综合 服务中心	消控室人员持证不够（待考取）；防火巡查记录缺少安全责任人签字；防火战斗服的防火层被人为拆除；
31	灵武市安馨 养老护理中心	2021消防安全档案资料未建立健全；厨房未安装防火玻璃和防火门；缺少疏散指示标识；消防中控室的消防主控设备瘫痪；无消防中控人员值守；一楼和五楼的防火门损坏；三楼防排烟设施不足，需调整布局；一楼南侧电气线路未穿管保护；
32	灵武市民族 综合

福利院	消控室人员持证不够，消防安全档案资料未建立健全；在老人居住的生活楼层设有简易厨房，未安装防火门（厨房不能设在人员居住的楼层）；消控室值班记录填写不规范；颐养楼一楼防火门闭门器损坏；